## Slide 1: Regler an den WinFACT Regelstrecken : Tempplant, Speedplant, Lightplant und Levelplant mit dem ARDUINO und der Software WinFACT : von Edmund Gondecki/Bochum
An diesem Beispiel möchte ich die Kombination eines ARDUINO-Microcontrollers mit der Software WinFACT (Modul BORIS) zeigen.
Der ARDUINO stellt in diesem Falle einen preiswerten Regler dar. Als Regelstrecken werden die Modelle Tempplant, Speedplant, und Levelplant aus WinFACT verwendet.
WinFACT dient als Visualisierung des Prozesses.
Als Kopplungsmodul wird hier der Labjack U12 benutzt.
Die Grundlagen der Regelungstechnik werden als bekannt vorausgesetzt.
Ausgang Pin 9 : PWM oder digitaler Ausgang
für die Stellgröße y
Eingang A0 : Eingang für die Regelgröße x

## Slide 2
Regelungstechnik mit dem ARDUINO und der Software WinFACT
Die Modellregelstreckenin WinFACT :
Nachdem ich in meinem letzten Projekt ein ARDUINO Kompaktmodell mit einer elektronischen PT2 Strecke vorgestellt habe, möchte ich eine weitere Alternative mit den WinFACT Streckenmodellen vorstellen.
Natürlich sind reale Streckenmodelle mit Industriegeräten immer vorzuziehen.
Hier entstehen entsprechend hohe Kosten für die Gerätebeschaffung und den Aufbau.
Für die regelungstechnische Grundausbildung bietet die Arbeit mit den WinFact Modellen eine günstige Alternative. Die Hardwarekopplung wurde auch hier wieder mit dem Labjack U12 Modul vorgenommen.
Es folgt eine Übersicht der WinFACT Modelle :

## Slide 3
Modell : Tempplant
Stellgerät : Motorstellventil
Eingang : 0..10 V
Messung : Messumformer
Ausgang : 0..10 V entspricht 0..40 °C

## Slide 4
Modell : Speedplant
Stellgerät :
Eingang : -10...+10 V
Messung : Messumformer
Ausgang : -10…+10 V entspricht 0..1000 U/min

## Slide 5
Modell : Levelplant
Stellgerät : Stellventil
Eingang : 0...10 V
Messung : Füllstandstransmitter
Ausgang : 0…10 V entspricht 0..1000 mm
Ablassventil z : 0..10 V

## Slide 7
Regelungstechnik mit dem ARDUINO und der Software WinFACT
Schaltplan mit allen Komponenten für alle Modelle :
Regelgröße x (Ao0)
Stellgröße y (AI0)
GND
Führungsgröße w (Ao1)
(nur für Beispiele 4 und 5)

## Slide 8
Regelungstechnik mit dem ARDUINO und der Software WinFACT
Vorbereitungen für die Kopplung mit dem ARDUINO :
Download des Treibers für den Labjack U12 der Firma Kahlert und Installation.
2. Ist der Treiber installiert, findet man im Userblockbereich das Labjacksymbol.
Nun kann die Erstellung der Visualisierung mit der Software WinFACT (BORIS) beginnen.
Die fertigen Visualisierungsprogramme befinden sich im Anhang dieses Beispiels.
Die ARDUINO Programme sind ebenfalls beigefügt. Es handelt sich hier um Festwertregler.
Die Führungsgröße wird in der ARDUINO Software eingeben, und kann nur dort verändert
werden. Dann muss dieser neue Wert auch in den Block w in WinFACT eingegeben werden.

## Slide 9
Regelungstechnik mit dem ARDUINO und der Software WinFACT
Im folgenden stelle ich die WinFACT Struktur und das ARDUINO Programm vor..
Beispiel 1 : Tempplant mit PID-Regler
Im nachstehenden Blockschaltbild erkennt man die Struktur des WinFACT Programmes :

## Slide 10
Regelungstechnik mit dem ARDUINO und der Software WinFACT
Erläuterungen zum Blockschaltbild :
Am Eingang AI0 (1) des Labjack ist die Stellgröße y angeschlossen.
Am Ausgang AO0 ist die Regelgröße x angeschlossen (siehe Schaltung).
Diese Verschaltung gilt für alle weiteren Beispiele.
Über die Messwertanpassung wir der reale Temperaturwert an den Messgeräten angezeigt.
Als Visualisierungselemente dienen hier x-t Schreiber, Bargraph und Zeigerinstrument.
Die aktuell im ARDUINO eingestellte Führungsgröße kann über die Konstante w angepasst werden.
Das Beispiel ist nun individuell veränderbar.

## Slide 11
Darstellung der Größen in WinFACT

## Slide 12
Regelungstechnik mit dem ARDUINO und der Software WinFACT
Vorbemerkungen :
Der ARDUINO hat sowohl bei den Analog-Ein und Ausgängen einen Signalbereich von 0…5 V !
Dies bedeutet, das das Tempplant Modell nur bis 20 °C also 5 V genutzt werden kann.
Der Analogeingang wird mit einem 10 Bit A/D Wandler umgesetzt.
Dies bedeutet : 20°C entsprechen 1024 als gewandelte Größe !
Als Führungsgröße muss also nicht °C sondern die gewandelte Größe eingegeben
werden.
Ein Beispiel :
20 ° C entsprechen 1024
15 ° C entsprechen (1024 *15) / 20 = 768
Dieser Wert muss nun für w eingegeben werden.
Im WinFACT Programm wird alles dann in °C dargestellt.

## Slide 13
Tempplant mit Zweipunktregler

## Slide 14
Regelungstechnik mit dem ARDUINO und der Software WinFACT
Das ARDUINO Programm : PID Regler an Tempplant Betragsoptimum März 22
#include <PID_v2.h> // PID Regler aus einer Bibliothek
#define PIN_INPUT 0 // Festlegung des Eingangs für die Regelgröße x
#define PIN_OUTPUT 9 // Festlegung des Ausgangs für die Stellgröße y
// Festlegung der Reglerparameter
double Kp = 2.75, Ki = 0.0038 , Kd = 0.013; // Parameter siehe Betragsoptimum
PID_v2 myPID(Kp, Ki, Kd, PID::Direct);
void setup() {
Serial.begin(9600); // Öffnung der seriellen Schnittstelle
myPID.Start(analogRead(PIN_INPUT), // Start des Reglers : Einlesen der Regelgröße x
0, // Anfangswert für die Stellgröße y
512); // Führungsgröße w = 512 entspricht 10°C (siehe Projektbeschreibung)
}
void loop() {
const double input = analogRead(PIN_INPUT); // Eingabe der Regelgröße x in den Regelalgorithmus
const double output = myPID.Run(input); // Berechnung der Stellgröße
analogWrite(PIN_OUTPUT, output); // Ausgabe der Stellgröße y auf Kanal 9 (PWM Ausgang)
Serial.print("Regelgröße x:");// Angabe der Regelgröße auf dem Monitor
Serial.println(input); // Regelgröße x
Serial.print ("Führungsgröße w:"); // Angabe der Führungsgröße auf dem Monitor
Serial.println(512); // Führungsgröße w
}

## Slide 15
Beispiel 2 : Speedplant mit PID-Regler
Im nachstehenden Blockschaltbild erkennt man die Struktur des WinFACT Programmes :
Achtung : Auch hier ist der Wertebereich eingegrenzt : 0…5 V entsprechen 0…5000 U/min
Beispiel für w im ARDUINO : 1000 U/ min : (1000 * 1024) / 5000 = 205 muss eingegeben werden.

## Slide 16
Darstellung der Größen in WinFACT
Anfahren
Noch nicht optimiert
Anregeln
Z : ein/aus

## Slide 17
Streckenname | t10 | t50 | t90 | kps | µ | T1 | n
Tempplant | 110 s | 267s | 532 s | 1 |  | 100 s | 3
Speedplant | 0,347s | 1 s | 2,77 s | 1 |  | 0,685 s | 2
Streckenart | Kpr | Ti | Td | Verfahren
Tempplant | 2,75 | 260 s | 75 s | % Kennwert
Tempplant | 1 | 197,5 s | 50 s | T normal
Tempplant | 2 | 239 s | 58 s | T schnell
Speedplant | 1,3 | 1,03 s |  | % Kennwert
Speedplant | 0,5 | 0,66 s |  | T normal
Speedplant | 1 | 0,924 s |  | T schnell
Übersicht der Streckendaten und Reglereinstellungen ( Quelle : PID-Designer) :

## Slide 18
Beispiel 3 : Levelplant mit PID-Regler
Im nachstehenden Blockschaltbild erkennt man die Struktur des WinFACT Programmes :
Achtung : Auch hier ist der Wertebereich eingegrenzt : 0…5 V entsprechen 0…500 mm
Beispiel für w im ARDUINO : 200 mm : (200 * 1024) / 500 = 410 muss eingegeben werden.
Achtung : z muss geöffnet sein

## Slide 19
Darstellung der Größen in WinFACT
Achtung : z muss geöffnet sein

## Slide 20
Beispiel 4 : Levelplant mit Zweipunkt-Regler und veränderlichem w zum ARDUINO
Im nachstehenden Blockschaltbild erkennt man die Struktur des WinFACT Programmes :
Achtung : Auch hier ist der Wertebereich eingegrenzt : 0…5 V entsprechen 0…500 mm
In allen Anzeigen wird für w und x ein Wert zwischen 0 und 500 mm dargestellt.
Im Arduino : Beispiel : 2,5 V entspricht : 250 mm : (250 *1024) / 500 = 512

## Slide 21
Darstellung der Größen in WinFACT
Achtung : z muss geöffnet sein

## Slide 22
Beispiel 5 : Levelplant mit PI-Regler und veränderlichem w zum ARDUINO
Im nachstehenden Blockschaltbild erkennt man die Struktur des WinFACT Programmes :

## Slide 23
Darstellung der Größen in WinFACT
Achtung : z muss geöffnet sein

## Slide 24
Beispiel 6 : Lightplant mit I-Regler
0…5V entsprechen 0…50 % Helligkeit
Beispiel für w im ARDUINO :
512 entspricht 25 %
Das PT1-Glied dient zur Glättung des Signals

## Slide 25
Darstellung der Größen in WinFACT

## Slide 26
Regelungstechnik mit dem ARDUINO und der Software WinFACT
Fazit :
Die Programme dienen als Einstieg und können natürlich beliebig, dann auch mit Sensoren und Aktoren angepasst werden.
Hier haben wir ja eine Simulation vorliegen, mit der man üben kann.
Die Optimierung bei den einzelnen Modellen kann noch verfeinert werden.
Es ist kein externes Netzteil erforderlich, da die Speisung des ARDUINO und des Labjack U12 über den USB Anschluss des Rechners (Laptop) erfolgen.
Somit hat man kurze Rüstzeiten, wie sie in der Qualifizierung erforderlich sind.
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung:
Edmund Gondecki
e-Mail : doellergondecki@online .de